“İTFAİYE RAPORU”  VERİLMESİNE İLİŞKİN GEREKLİ EVRAKLAR

KANUNİ DAYANAK: “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri, ‘’Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, GSMY (Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği) ve ilgili yönetmelikler ile TSE Standartları‘’ hükümleri uyarınca;

02 Şubat 2019 Tarih ve 30674 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 69’a göre, OSB’lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak, kendi bünyesinde gerekli tüm yangın önlemlerini sağlayarak itfaiye raporu almak ve 20.11.2021 Tarih 31665 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır. Yine her işletme kendi bünyesinde her türlü ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde önlemlerini alarak OSB’den İtfaiye Raporu almak zorundadır denilmektedir.

- Yapı Kullanma İzni Belgesi (Bina parsel alanı, bina kapalı alanı, bina kat adedi. (B.Y.K.H.Y.Mad.7/4 )

- Yangın tesisat projesi. (KOSB onaylı)

- Yangın suyu pompası (elektrikli, dizel, jokey).yeterli kapasitede midir? Su basıncı en az 4 ile en fazla 9 bar arasında mıdır? (B.Y.K.H.Y. MD.93)

- İşletme yangın suyu rezervi sektörel yapısına ve tehlike sınıfına uygun olarak yangın suyu stoklayacak şekilde depo/tank yapılmış ve kış şartlarına uygunluğu sağlanmışmıdır? (B.Y.K.H.Y.MD.92)

- Taşınabilir yangın söndürme tüpleri miktarı ve cinsi, cihazlara ulaşım mesafesi en fazla 25 metre olarak uygunluğu sağlanmış mıdır? (B.Y.K.H.Y.MD.99)

- İşletmenin risk değerine göre foam (köpük) konsantresi ve çeşidi belirlenerek yeterli stok yapılmış mıdır? (B.Y.K.H.Y. MD.122)

- İşletmenin kapalı alanları, sektörel yapısına, tehlike sınıfına uygun ve standartlara uygun olarak sprinkler vb. otomatik söndürme sistemi ile teçhiz edilmiş ve kullanılan ürünler sertifikalı mıdır? (B.Y.K.H.Y.MD 98)

- İşletmede bulunan yangın suyu hidroforları, işletme elektrikleri kesilse dahi yangın hidrantlarını besleyecek ek kaynaklarla donatılmış mıdır? (Jeneratörden direk beslemeli pompa veya motopomp gibi. (B.Y.K.H.Y.MD.93,4).

- Tesis dışında ring yapacak şekilde sabit sulu yangın hidrant hattı ve hidrant yanlarına sahra tip su bağlantısız dolaplar konulmuşmudur? (B.Y.K.H.Y.MD.95)

- Yangın dolapları standartlara uygun mudur? Yangın dolapları yerleşimi çıkış kapılarına ve merdiven sahanlığına yerleştirilmiş midir? Aynı katta bulunan iki dolap arası mesafe 30 / (itfaiye su alma ağzı bırakılması halinde) 45 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenmiş midir? (B.Y.K.H.Y. MD.94,B,2)

- İşletmede mevcut olan paratoner sisteminin yıllık muayenesi hazırlanıp ve tüm kapalı alanları kapsadığına dair raporu oluşturulmuşmu? (B.Y.K.H.Y.MD 64)

- Algılama ve varsa anons sistemi altı ayda bir bakım yapıldığına dair raporu var mıdır? (B.Y.K.H.Y. MD.75 / 81)

- İşletmede 24 saat güvenlik görevlisi ve tüm alanları görecek şekilde CCTV kapalı devre kamera sistemi var mıdır?

- LPG, CNG tankı sözleşmesi ve işletmedeki tüm makinelerin topraklamasının yapıldığına dair rapor var mıdır? (B.Y.K.H.Y. MD.111,112)

- Yılda en az bir sefer yetkili elektrik mühendisi tarafından işletmenin tüm elektrik tesisatının kontrol edildiğine dair rapor var mıdır? (T.Y.K.Y.MD.68)

- Trafo merkezinde otomatik gazlı söndürme sistemi, algılama, menfez sızdırmazlıkları ve kapasite hesap raporu oluşturulmuşmu? (B.Y.K.H.Y.MD.65/2,C)

- Bilgi işlem merkezlerine ve arşiv odalarında standartlara uygun önlemlere ilaveten, tercihen gazlı otomatik söndürme sistemi yapılmış mıdır? ( B.Y.K.H.Y. MD.98,2).

- Garaj / otopark ile ilgili alınacak önlemler de standartlara uygunluk sağlanmış mıdır? (B.Y.K.H.Y.MD.60).

- Tesis etrafı sürekli araç trafiğine açık mıdır? Ring yolu sağlanmış mıdır? (B.Y.K.H.Y. MD.22).

- Tehlike sınıfına giren maddelerle ilgili emniyet mesafelerinin ve yangın güvenliği uygunluğu sağlanmış mıdır? (B.Y.K.H.Y.MD.103,C)

- Sektörel yapısına ve proses şekline uygun olarak havalandırma, alev/duman yönlendirme sistemleri ve damperleri kurulmuş mudur? (B.Y.K.H.Y. MD.85,87).

- Personel tahliyesinde, acil aydınlatma, yönlendirme kaçış yollarının ve kapılarının yeterliliği ve uygunluğu sağlanmış mıdır? (B.Y.K.H.Y. MD.31,47,70).

- Personel toplanma alanı alternatifli iki bölge olarak belirlenip tüm çalışan bilgilendirilmiş midir?

- Tesisin, onaylı acil durum eylem planları mevcut mudur?

- İşletmece mekanik projenin son şekli bir kitapçık halinde İtfaiye Müdürlüğü’ne verilmiş midir?

- İşletmede yangın söndürme sistemleri, otomatik yağmurlama sistemleri, mutfak davlumbaz söndürme sistemleri, (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, yangın dolapları, hidrant sistemi ve benzeri) portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme cihazları),duman tahliye sistemleri, yangın algılama ve uyarı sistemleri bakım, onarım ve periyodik kontrolleri sağlanmışmıdır?

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar. 2.3. Tesisatlar tablo 3. (B.Y.K.H.Y. MD.100)-(İ.E.K.S.G.Ş. Y. MD. EK-III 1.Genel Hususlar)

- Resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince işletmeye ait proje veya kroki (lejantların) yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde (bina girişinde güvenlikte) bulundurulması gerekmektedir. ( B.Y.K.H.Y.Mad.7/4 )

- Tahliye ve kaçış yolları,

- Yangın merdivenleri,

- Varsa itfaiye asansörleri,

- Yangın dolapları,

- İtfaiye su alma ve verme ağızları,

- Yangın pompa dairesi ve jenaretörlerin yerleri,

- Depo alanları,varsa yanıcı parlayıcı tankların yerleri ve tanklardaki maddelerin (GBF) ları dosyası,

- Elektrik şalterleri ve gaz kesme vanalarının yerlerini gösterir plaka.

- Yangın güvenliği sorumlusu ve acil durum müdahele ekiplerinin belirlenmesi,belirlenen personelin gerekli olan temel yangın söndürme eğitiminden geçtiği ve yılda en az bir defa söndürme ve tahliye tatbikatlarına katıldığı dökümante edilerek Yangın İşleri Dosyasına işlenilmiş midir? (B.Y.K.H.Y. MD.126)

- Söndürme ekibi,(en az 3 kişi)

- Kurtarma ekibi, (en az 3 kişi)

- Koruma ekibi, (en az 2 kişi)

- İlk yardım ekibi(en az 2 kişi)

- İşletme acil durum ekipleri için; işletmenin risk değerine göre standartlara uygun olarak personel risk güvenliği açısından, müdahale sırasında kullanacakları Yangın İstasyonu malzemeleri temin edilmiş olup kullanıma hazır halde tutulmakta mıdır?

- İşletmenin tümü 20.11.2021 gün ve 31665 sayılı “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri esaslarına uygun mudur?

- “İtfaiye Raporu” belgeleri tesis yerleşim planlarında yapılacak kullanım değişiklikleri, üretim değişiklikleri, ham ve mamul madde depolama değişiklikleri, firma isim değişiklikleri, ilave yapı / bina vb. tadilatlar sonrasında üç (3) ay içerisinde yenilenmek zorundadır.

- “Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstriyel İşletmelerde Uygulanacak Yangın Yönergesi” hükümleri gereğince üst madde dışında yüksek tehlike sınıfındaki tesisler için İtfaiye Raporu yılda bir (1) vize edilir.